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表一

	建设项目名称
	宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目（顺河乡污水处理厂）

	建设单位名称
	宿州航天凯天环保有限公司

	建设项目性质
	 新建(    改扩建(    技改(    迁建(

	建设地点
	安徽省宿州市埇桥区顺河乡

	主要产品名称
	生活污水处理

	设计生产能力
	处理生活污水500t/d

	实际生产能力
	处理生活污水500t/d

	建设项目环评时间
	2020年6月
	开工建设时间
	2020年7月

	调试时间
	2021年12月~2022年10月
	验收现场监测时间
	2022年10月15日~10月16日

	环评报告表审批部门
	宿州市埇桥区生态环境分局
	环评报告表

编制单位
	安徽阳益环保工程科技有限公司

	环保设施设计单位
	宿州航天凯天环保有限公司
	环保设施施工单位
	宿州航天凯天环保有限公司

	投资总概算
	41013.06万元
	环保投资总概算
	41013.06万元
	比例
	100%

	本厂站实际总概算
	4270万元
	本厂站实际环保投资
	4270万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	相关法律法规：
（1）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日修订)；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订)；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》 (2018年12月29日修订)；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部；公告2018年第9号）；
（10）《水处理建设项目重大变动清单（试行）环办环评函〔2019〕934号）；
验收执行标准：

（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；
（3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（4）危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年污染物控制修改单要求。
其他相关资料：
《宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表》，安徽阳益环保工程科技有限公司，2020年6月；

（2）《关于宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表的批复》（埇环建字﹝2020﹞68号），宿州市埇桥区生态环境分局，2020年7月13日；

（3）《关于宿州航天凯天环保有限公司埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目入河排污口设置的批复》（埇环排许可﹝2021﹞1号），宿州市埇桥区生态环境分局，2021年1月27日。

	（2）《关于宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表的批复》（埇环建字﹝2020﹞68号），宿州市埇桥区生态环境分局，2020年7月13日；

（3）《关于宿州航天凯天环保有限公司埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目入河排污口设置的批复》（埇环排许可﹝2021﹞1号），宿州市埇桥区生态环境分局，2021年1月27日。



	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	（1）废气

污水处理厂废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中标准，具体限值见下表。
表1-1 废气执行标准
序号
污染物名称
二级标准
单位
1
氨
1.5
mg/m³
2
硫化氢
0.06
mg/m³
3
臭气浓度
20
无量纲
（2）废水
本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准；相关标准值见下表：
表1-2 废水排放执行标准
污染物名称
限值
pH
6～9
COD
≤50mg/L
BOD5
≤10mg/L
NH3-N
≤5（8）mg/L
SS
≤10mg/L
TP
≤0.5mg/L
TN
≤15mg/L
动植物油

≤1mg/L
石油类
≤1mg/L
阴离子表面活性剂

≤0.5mg/L
色度

30
粪大肠菌群数

1000（个/L）
（3）噪声
厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，标准值见下表。
表1-3 噪声排放标准 等效声级LAeq ：dB（A）
声功能区类别
昼间

夜间

标准来源

2类

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
（4）固废
污水处理厂产生的格栅栅渣、污泥、生活垃圾等一般固废贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；水质在线自动监测装置产生的废液、实验室废液及试剂废包装贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年污染物控制修改单要求。

地下水

项目地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
表1-4   地下水执行标准值 
项目
单位
III类标准值
标准来源
pH（无量纲）
/
6.5-8.5
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准
氨氮（以N计）
mg/L
≤0.5
硫酸盐
mg/L
≤250
氯化物
mg/L
≤250
亚硝酸盐（以N计）
mg/L
≤1.00
硝酸盐（以N计）
mg/L
≤20.0
铁
mg/L
≤0.3
锰
mg/L
≤0.10
氟化物
mg/L
≤1.0
铬（六价）
mg/L
≤0.05
铅
mg/L
≤0.01
镉
mg/L
≤0.005
总硬度（以CaCO3计）
mg/L
≤450
钠
mg/L
≤200
耗氧量
mg/L
≤3.0
总大肠菌群

MPN/100mL
≤3.0



表二

本项目以乡镇为单位因地制宜，分类施治，适度超前，统筹考虑就近处理的污水治理方式。新建乡镇污水处理厂、完善乡镇排水管网，提高出水水质，对可纳入乡镇政府驻地污水收集管网的村庄，有限考虑将村庄生活污水纳入乡镇污水收集管网，统一处理。2019年1月15日宿州市埇桥区人民政府办公室印发了“宿州市埇桥区人民政府常务会议纪要”[第49号]，区政府第54次常务会议讨论并通过了《宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目实施方案》，同意实施本项目。

宿州航天凯天环保有限公司于2020年4月委托安徽阳益环保工程科技有限公司编制了《宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表》，2020年7月宿州市埇桥区生态环境分局以埇环建字〔2020〕68号出具了《关于宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表的批复》。本项目已按要求申报排污许可证，排污许可证编号（91341302MA2UNQ1E5H008U）。
宿州航天凯天环保有限公司（顺河乡污水处理厂）于2021年12月开始设备调试并试运行，宿州航天凯天环保有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），于2022年9月20日委托安徽质环检测科技有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测。2022年10月15日至16日、2022年12月13日至14日安徽质环检测科技组织技术人员按监测方案对相关污染物进行采样检测，并于2022年12月29日出具宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目（顺河乡污水处理厂）验收检测报告，安徽质环检测科技有限公司依据检测报告及现场实际情况编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。
工程建设内容：

项目占地面积：2082.5m2
建设规模：本项目总用地面积为2082.5m2，污水处理厂设计工艺为“A2/O+MBR+紫外线消毒”，设计总处理能力为500t/d。
项目周边环境：项目位于顺河乡后杨家南侧。污水处理厂北侧为空地，东侧为空地，南侧为顺河沟，西侧为空地，最近敏感点为东侧40m的居民点。

项目建设情况见表2-1。

表2-1 环保手续一览表
	序号
	项目
	执行情况

	1
	立项
	埇发改审批[2020]373号

	2
	环评
	2020年6月安徽阳益环保工程科技有限公司编制该项目环境影响报告表并报批

	3
	环评审批意见
	2020年7月13日宿州市埇桥区生态环境分局，以（埇环建字﹝2020﹞68号）对该项目环境影响报告表进行批复

	4
	本次验收项目建设规模
	污水处理厂设计处理工艺为“A2/O+MBR+紫外线消毒”，设计处理规模为500t/d

	5
	工程实际运行情况
	实际生产能力达到验收条件，符合建设项目竣工环保验收监测的条件


项目主要构筑物见下表2-3。

表2-3 项目主要构筑物一览表
	名称
	规格（L*W*H）
	单位
	环评数量
	实际数量
	规格（L*W*H）

	格栅渠
	8.0×0.6×5.5m
	座
	1
	1
	8.0×0.6×5.5m

	调节池
	10.0×8.0×7.1 m
	座
	1
	1
	10.0×8.0×7.1 m

	一体化污水处理设备基础
	12.5×7.4×0.3m
	座
	1
	2
	（单个设备尺寸为13.5×2.9×2.9 m）单座废水处理能力250t/d，单个一体化处理设备较环评设计值减少，数量增加，总的废水处理能力不变。

	出水流量计井
	1.0×1.0×1.2 m
	座
	1
	1
	1.0×1.0×1.2 m

	景观池
	1.0×1.0×0.7 m
	座
	1
	1
	1.0×1.0×0.7 m

	清水池
	2.0×1.0×2.7 m
	座
	1
	1
	2.0×1.0×2.7 m

	污泥贮池
	3.0×3.0×3.5 m
	座
	1
	1
	3.0×3.0×3.5 m

	配套用房
	18.0×4.5×3.5 m
	座
	1
	1（建有在线监测房，加药间，地下水监测井设置于加药间中）
	18.0×4.5×3.5 m


表2-4 项目在线监测设备一览表
	流量计
	进口
	套
	/
	1
	进口

	流量计
	出口
	套
	/
	1
	出口

	pH计在线监测仪
	进口
	台
	/
	1
	进口

	COD水质在线监测仪
	进口
	台
	/
	1
	进口

	总磷水质在线监测仪
	进口
	台
	/
	1
	进口

	氨氮水质在线监测仪
	进口
	台
	/
	1
	进口

	pH计在线监测仪
	出口
	台
	/
	1
	出口

	COD水质在线监测仪
	出口
	台
	/
	1
	出口

	总磷水质在线监测仪
	出口
	台
	/
	1
	出口

	氨氮水质在线监测仪
	出口
	台
	/
	1
	出口


一体化污水处理设施：接自污水管网的污水经过调节池均质均量调节后，通过提升泵输送到一体化污水处理设备。通过缺氧、好氧及MBR膜过滤，最后经紫外线消毒后达标排放。系统中污泥排放进入贮泥池中，贮泥池中污泥由吸泥车定期清运。
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图2-1 一体化污水处理设施工艺流程图
原辅材料消耗及水平衡：
本次验收项目中原辅料消耗情况见下表。

表2-5 主要原辅材料一览表
	原辅材料名称
	环评年消耗量t/a
	实际年消耗量t/a
	备注

	PAC
	7.30
	5
	用于废水处理

	片碱
	/
	0.9
	

	浓硫酸
	/
	0.252
	检测试剂

	硫酸汞
	/
	0.0072
	

	重铬酸钾
	/
	0.0048
	

	硫酸银
	/
	0.0012
	

	水杨酸钠
	/
	0.0156
	

	亚硝基亚铁氰化钠
	/
	0.00012
	

	柠檬酸三钠
	/
	0.0156
	用于膜清洗

	氢氧化钠
	/
	0.0384
	


本次项目主要的水污染源为生活污水，厂站管理人员生活污水经厂区内化粪池预处理后接管入污水处理厂进行处理，厂内进水及厂外进水经污水处理厂处理后，排入附近水体股河中，最终去向新濉河。项目厂内生活污水水平衡图见下图2-1。
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图2-1 项目水平衡图（t/d）

主要工艺流程及产物环节：
主要工艺流程：
（1）粗格栅

去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证潜污泵正常运行，潜污泵将污水提升，使污水借重力依次流过处理构筑物，以保证污水厂正常运转。

（2）调节池

污水经粗格栅后进入沉砂渠，去除污水中比重大于2.65，粒径≥0.2mm的砂粒，使无机砂粒与有机物分离开来，便于后续生物处理。调节池是用以调节进、出水流量的构筑物，主要起对水量和水质的调节作用，以及对污水pH值、水温有缓冲作用。利于污水厂后续构筑物的稳定运行。
MBR工艺

把生物反应与膜分离相结合，以膜为分离介质替代常规重力沉淀固液分离获得出水,并能改变反应进程和提高反应效率。高效地进行固液分离，得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除。
（4）AAO（好氧、厌氧、缺氧）

通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中有机污染物和氮、磷等的活性污泥法污水。
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图2-2 污水处理工艺流程图
项目实际建设情况与环评及批复要求情况如下：
表2-6  环保设施完成情况与环评及批复要求情况一览表

	序号
	污染类型
	环评要求
	批复要求
	企业实际落实情况
	相符性

	1
	废气
	污泥浓缩池、调节池加盖；厂界周围设置绿化隔离带等

	采取封闭恶臭源、绿化等切实有效的恶臭源控制措施确保达标排放，减少恶臭污染物对环境的影响。
	对污泥浓缩池采用加盖处置，调节池采用地下建设，项目周边设置绿化隔离带，减少了恶臭污染物对周边环境的影响。
	相符

	3
	废水
	雨水通过雨水管道排入附近沟渠；污水处理站收集的废水处理达标后排入地表水体；生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理站处理；设计处理规模为400t/d，采用“MBR+紫外线消毒”为核心工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A标准。
	废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A标准。
	厂区雨污分流，污水处理站收集的废水处理达标后排污地表水体；厂区内生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理站处理；项目处理规模为500t/d，采用“A2/O+MBR+紫外线消毒”为核心工艺，根据验收监测结果和在线数据显示，厂站出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A标准。
	相符

	4
	噪声
	采取减振、隔声、绿化等措施
	合理布局厂区高噪声设备。优先选用低噪声生产设备，对高噪声设备采取建筑物密闭隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标。
	已落实。设备采取防振、隔声、消音等措施处理。
	相符

	5
	固废
	栅渣、生活垃圾委托环卫部门处理；污泥经高压隔膜板框压滤机脱水后（含水率60%以下）由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋
	做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置工作。按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固废贮存、处置及综合利用措施，严禁固体废弃物随意排放，厂内的固废暂存场所按国家规定要求分类设置，防止二次污染。污泥处置必须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求。
	生活垃圾委托环卫部门处理；污泥暂存于污泥贮池，定期送至桃园镇污水处理厂进行深度脱水处理后，交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；栅渣单独收集后，交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；在线监测废液及试剂废包装已由在线设备运维方交由有资质单位处置。
	相符

	6
	地下水
	项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对污水处理厂进行分区防渗处理。
	落实防渗措施，防止地下水污染。各污水处理构筑物边侧及池底均须按设计采取相应防渗措施，避免污染地下水。
	本项目中无危废暂存，未建危废库。项目实际建设中已落实各污水处理构筑物边侧及池底的防渗措施，同时在厂区地下水下游位置设置了地下水监测井，通过本次验收监测结果显示，厂区内地下水监测结果满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。故厂区内地下水未受本项目影响。
	相符

	7
	风险防范措施
	制定应急预案，加强环境管理，区域、部门联动；制定污水处理站环境风险应急预案，降低事故排污环境影响； 设置备用发电机，停电时启动发电机，防止污染事故排放
	强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，杜绝盲目生产造成非正常工况及事故排放对环境产生影响等。
	项目已编制应急预案，当本项目污水处理站出现事故时，将其排入调节池暂存，并对发生事故的设备进行及时抢修，尽快排除故障，将废水未经处理而直排的风险可能性降为零。项目运行过程中定期对设备进行检修，保证设备正常运行。
	相符

	8
	排污口规范化设置
	根据《排污口规范化整治要求（试行）》要求，环保污染治理设施的排污口规范设置。
	按照排污口设置及规范化整治管理的相关规定设置排污口，按要求标识。安装废水污染源在线自动监控设施并正常联网，进一步加强企业污染源在线监控验收及自动监测数据有效性审核等工作。
	已根据环评及批复要求设置排污口，并安装了排污口标志牌，同时在厂站进出水处安装了pH、总磷、COD、氨氮在线监测装置；在线监测设施已完成联网并通过在线设备验收；厂站入河排污口处，严格按照入河排污口批复要求，在污水入河前设置了便于监测监管的明渠段，并在排污口附近河道边坡护砌，在入河排污口位置竖立了入河排污口标志牌。
	相符


项目变动情况：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《水处理建设项目重大变动清单（试行）环办环评函〔2019〕934号）中明确，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。

本项目所属行业为污水处理及其再生利用，该项目在实际的生产过程中，生产设备、污染防治措施变动内容和对变动性质的判定具体详见表2-7。

表2-7 本项目实际建设情况与环评变动情况一览表
	工程建设情况
	环评及批复建设内容
	实际建设情况
	变化原因
	是否重大变动

	性质
	改扩建
	改扩建
	不变
	否

	地点
	顺河乡后杨家南侧
	顺河乡后杨家南侧
	不变
	否

	生产规模
	设计处理规模500t/d
	处理规模500t/d
	不变
	否

	生产工艺
	“粗格栅+调节池+MBR+紫外线消毒”
	运行工艺：“粗格栅+调节池+A2/O+MBR+紫外线消毒”
	“A2/O+MBR+紫外线消毒”一体化设施，A2/O+MBR组合污水再生工艺及其装置，通过将MBR膜池内的混合液根据温度情况经脱氧后回流至厌氧池或缺氧池，改变了传统的污泥回流方式，增加了混合液回流的操作灵活性，强化生物脱氮除磷功能，辅以化学除磷，同时充分利用MBR膜池的截留分离功能，保证出水水质;具有脱氮除磷效率高、运行稳定、操作灵活性好、出水水质高。
	否

	污染防治措施
	水污染防治：项目雨水通过雨水管道排入附近沟渠；污水处理厂收集的废水处理达标后排入地表水体；生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理厂处理
	水污染防治：项目雨水通过雨水管道排入附近沟渠；污水处理厂收集的废水处理达标后排入地表水体；生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理厂处理
	不变
	否

	
	废气污染防治：污泥浓缩池、调节池加盖；厂界周围设置绿化隔离带等

	废气污染防治：采用了A2/O+MBR+紫外消毒一体化设备，减少了废气对周围环境的影响；厂区内增加了绿化。
	不变
	否

	
	噪声防治：采取减振、隔声等措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
	噪声防治：各类产噪设备合理布局，采取减振、隔声等措施加强设备维护和管理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
	不变
	否

	
	固体废弃物管理：栅渣、生活垃圾委托环卫部门处理；污泥经高压隔膜板框压滤机脱水后（含水率60%以下）由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋。
	固体废弃物管理：生活垃圾委托环卫部门处理；污泥暂存于污泥贮池，定期送至桃园镇污水处理厂进行深度脱水处理后，交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；栅渣与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；在线监测废液及试剂废包装由在线设备运维方交由有资质单位处置。
	项目运营过程中安装了在线监测设备，在线监测废液、实验室废液及试剂废包装贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年污染物控制修改单要求。
	否

	平面布置
	项目平面布置见《环境影响报告表》
	项目平面布置见本报告
	不变
	否


综上分析，根据生态环境部办公厅关于印发《水处理建设项目重大变动清单（试行）环办环评函〔2019〕934号），本项目的变动不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。
本项目参照水处理建设项目重大变动清单（试行）进行变动分析，其主要变动内容和对变动性质的判定见表2-8。

表2-8  项目变动内容判定对照
	对照项
	项目变动情况
	是否为重大变动

	性质
	建设项目开始使用功能未发生变化
	不属于

	规模
	污水设计日处理能力未增加30%及以上
	不属于

	地点
	建设地点不变，环境防护距离边界不变，项目建设内容相对环评未发生调整，项目对环境影响不增加
	不属于

	生产工艺
	污水处理规模未发生改变，不新增污染因子或污染物排放量，且经验收监测废水控制指标仍在环评报告书及批复中总量之内
	不属于

	环境保护措施
	1、根据验收监测结果，废气废水的处理工艺未导致新增污染物或污染物排放量增加；2、废气处理措施未发生变化，厂区无有组织排放口；3、废水排放口排放方式未改变；4、污泥产生量未增加，污泥处置方式未发生变化，委托处置，未自行处置
	不属于


表三
主要污染源、污染物处理和排放

1、废气

项目产生的大气污染物主要为生活污水处理过程中各种构筑物逸散出的恶臭气体，根据处理工艺，本项目恶臭主要产自污水预处理区（格栅池、调节池）、污泥处理区（污泥贮池），滤池、出水计量渠、接触消毒池等处理水为较为干净的水，产臭浓度极低，臭味不明显。污水处理厂恶臭其成份主要是生化分解和反应过程中产生的氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、硫醇、硫醚等混合物，以无组织形式排放。

优化了污水处理厂厂区平面布置、恶臭单元远离办公区、居住区，加强绿化；对调节池加盖处置，控制恶臭气体逸散；污水处理采用一体化设备，设备无敞口均加盖设置。
2、废水

项目废水主要为该乡镇收集的废水和污水站管理人员生活污水。污水处理厂内管理人员生活污水经厂区内污水处理设施处理。
3、噪声

运营期项目噪声污染主要来源于水泵、风机和运输设备等，对各类产噪设备合理布局，采取减振、隔声等措施加强设备维护和管理。根据监测结果，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声环境功能区类别2类标准要求。

4、固体废物

本项目所产生的固体废物主要是污水处理设施产生的栅渣、污泥、生活垃圾及在线监测废液。污泥暂存于污泥贮池，定期送至桃园镇污水处理厂进行深度脱水处理后由宿州海创环保科技有限责任公司处置。栅渣与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；员工生活垃圾均通过集中收集由环卫部门清运。在线监测废液及试剂废包装由在线设备运维方交由有资质单位处置。
本项目验收期间全厂固废产生情况如表3-1所示。

表3-1 全厂产生的固废汇总表

	序号
	固废名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	污染防治措施

	1
	格栅渣
	/
	一般固废
	1.25
	污水处理
	与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置

	2
	污泥
	/
	一般固废
	31.25
	污泥脱水
	该厂站产生污泥定期输送至桃园镇污水处理站进一步脱水后暂存于污泥暂存间，定期委托宿州海创环保科技有限责任公司处置

	3
	生活垃圾
	/
	一般固废
	0.36
	员工生活
	交由环卫部门处置


“三同时”环保验收

本项目环保“三同时”验收对照情况见下表。
表3-2 建设项目环保“三同时”验收对照表
	污染源
	污染因子
	治理措施
	实际建设情况与治理效果

	废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	污泥浓缩池、调节池加盖；厂界周围设置绿化隔离带等
	项目采用A2/O+MBR+紫外消毒一体化设备，设备无敞口均加盖设置，经检测厂界周边废气均满足城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）中废气的二级排放标准要求。

	废水
	pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群
	经污水处理厂处理达标后排入地表水体，生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理厂处理
	规范化设置了污水进口、出口在线监测设备（pH、化学需氧量、总磷、氨氮）、流量计等；项目出水满足满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求

	噪声
	/
	隔声、减振等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求
	隔声、减振等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求

	固废
	一般固废、危险固废
	栅渣、生活垃圾经收集后交由环卫清运；污泥含水率脱水至60%以下后交由环卫部门清运卫生填埋
	生活垃圾委托环卫部门处理；污泥暂存于污泥贮池，定期送至桃园镇污水处理厂进行深度脱水处理后，交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；栅渣与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；栅渣与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；在线监测废液及试剂废包装由在线设备运维方交由有资质单位处置。

	环境风险
	/
	加强环境管理，区域、部门联动；降低事故排污环境影响；设置备用发电机，停电时启动发电机，防止污染事故排放。做好厂区内分区防渗。
	对污水处理工艺区（主要包括厂站污水处理建构筑物、池体、一体化处理设备基座等）、污泥处理工艺区、污泥暂存工艺区、加药间、药品储存间以及管道敷设沟等做好了重点防渗。对设备用房、配电室、管理用房等区域做好了一般防渗。




表四
建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目于 2020 年 6月由安徽阳益环保工程科技有限公司编制了《宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得宿州市埇桥区生态环境分局的环评批复（埇环建字﹝2020﹞68号）。本次验收范围为宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目（顺河乡污水处理厂）。

1、环境影响报告表主要结论

（1）产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于污水处理及其再生利用D4620、管道工程建筑 E4852；根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第三十八条 15 款“三废综合利用及治理工程”及“第二十二条 城市基础设施中 第 9 条的规定 城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”；本项目属于“三废”中废水的治理工程。因此，本项目属于鼓励类。

2019年1月15日宿州市埇桥区人民政府办公室印发了“宿州市埇桥区人民政府常务会议纪要”[第49号]，区政府第54次常务会议讨论并通过了《宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目实施方案》，同意实施本项目。
（2）选址可行性

根据现场查看，污水处理厂所在区域多为农村环境或者城郊结合区，所在选址便于污水的收集。污水处理厂靠近乡镇污水收集较集中的地方，处理后排入水体较方便。项目在满足生产工艺流程前提下，结合现有地形的现状及特点，其场地不受区域性积水的威胁。

（3）环境质量现状评价结论

大气环境：项目所在区域环境空气质量中PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目所在区域为不达标区。

区域防治措施：宿州市人民政府先后于2018年3月23日、2018年12月17日出台了《进一步落实大气污染物防治超常规措施的紧急通知》及《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宿政发〔2018〕27号），宿州市人民政府在落实以上政策后，2019年1至5月份，宿州市主要污染物PM2.5年累计浓度省内排名第十，皖北六市第一，较去年同期下降了13.5%，降幅全省第一位；PM10年累计浓度省内排名第十一，皖北六市第一，较去年同期浓度下降6.5%，皖北六市第一；全市空气优良率为69.5%，较去年同期上升15.9%，上升幅度全省第一，区域环境空气质量将继续得到有效改善。

水环境：项目区域地表水濉河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。
2、审批部门审批决定

摘录具体内容如下：

①噪声防治措施

营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 ) 2类标准要求。
②固废防治措施

固体废物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制指标。
③废水防治措施

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
④废气防范措施

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度。

⑤该项目涉及国土、规划等相关事项，以行政主管部门意见为主。
⑥强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，杜绝盲目生产造成非正常工况及事故排放对环境产生影响。

表五

验收监测质量保证及质量控制：

验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件，监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。

1、监测分析方法及使用仪器

表5-1 监测分析方法一览表
	类别
	项目
	分析方法
	检出限

	无组织废气
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009
	0.01mg/m³

	
	硫化氢
	环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局(2003年)
	0.001mg/m³

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GBT 14675-1993
	/

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986
	/

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	4mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	/

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989
	0.01mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法HJ 636-2012
	0.05mg/L

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	
	色度
	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989
	/

	
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	0.05mg/L

	
	粪大肠菌群
	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法HJ755-2015
	20 MPN/L

	地下水
	pH值
	水质pH值的测定电极法HJ 1147-2020
	/

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	硫酸盐
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定  离子色谱法
HJ 84-2016
	0.018mg/L

	
	氯化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016
	0.007mg/L

	
	硝酸盐氮
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
HJ 84-2016
	0.016mg/L

	
	亚硝酸盐氮
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.016mg/L

	
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11911-1989
	0.03mg/L

	
	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11911-1989
	0.01mg/L

	
	氟化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定  离子色谱法HJ 84-2016
	0.006mg/L

	
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987
	0.004mg/L

	
	铅
	石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)
	1μg/L

	
	镉
	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)
	0.1μg/L

	
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法

GB/T 7477-1987
	5.005 mg/L

	
	钾
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11904-1989
	0.05mg/L

	
	钠
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11904-1989
	0.01mg/L

	
	钙
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	0.02mg/L

	
	镁
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	0.002mg/L

	
	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标

GB/T 5750.7-2006
	0.05 mg/L

	
	总大肠菌群
	水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法 HJ1001-2018
	10MPN/L

	噪声
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008
	/


表5-2 监测仪器一览表

	序号
	检测项目
	设备名称及型号
	设备编号
	设备检定

	1
	/
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	ZH0001
	已检定（有效期2023.02.21）

	2
	/
	QC-2B大气采样仪
	ZH0080 
	已检定（有效期2023.08.03）

	3
	/
	QC-2B大气采样仪
	ZH0089 
	已检定（有效期2023.11.21）

	4
	/
	QC-2B大气采样仪
	ZH0082
	已检定（有效期2023.08.03）

	5
	/
	QC-2B大气采样仪
	ZH0090 
	已检定（有效期2023.11.21）

	6
	/
	FA2004电子天平
	ZH0010
	已检定（有效期2023.01.06）

	7
	噪声
	AWA6228+多功能声级计
	ZH0067
	已检定（有效期2023.03.07）

	8
	噪声
	AWA6021A声校准器
	ZH0052
	已检定（有效期2023.07.31）

	9
	悬浮物
	DHG-9140电热恒温鼓风干燥箱
	ZH0005
	已检定（有效期2023.01.06）

	10
	pH
	LC-PHB-4A便携式pH计
	ZH0046
	已检定（有效期2022.11.07）

	11
	化学需氧量
	SHP-160生化培养箱
	ZH0008
	已检定（有效期2023.02.21）

	12
	化学需氧量
	JPSJ-605溶解氧测定仪
	ZH0037
	已检定（有效期2023.02.27）

	13
	/
	SHP-100生化培养箱
	ZH0102
	已检定（有效期2023.01.06）

	14
	/
	SHP-100生化培养箱
	ZH0106
	已检定（有效期2023.08.03）

	15
	石油类、动植物油
	EP600红外分光测油仪
	ZH0002
	已检定（有效期2023.02.21）

	16
	/
	PIC-10离子色谱仪
	ZH0015
	已检定（有效期2023.11.07）

	17
	/
	SP-3805AA原子吸收分光光度计
	ZH0034
	已检定（有效期2023.11.07）

	18
	pH
	PHS-3C pH计
	ZH0014
	已检定（有效期2023.01.06）

	19
	/
	HWS-28电热恒温水浴锅
	ZH0019
	已检定（有效期2023.01.06）

	20
	/
	FYF-1型轻便三杯风向风速表
	ZH0054
	已检定（有效期2023.03.03）


2、人员能力

本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足验收监测要求。

表5-3人员能力一览表

	序号
	人员
	岗位
	是否持证上岗

	1
	黄淼海
	采样员
	是

	2
	李佳乐
	采样员
	是

	3
	周雨
	实验员
	是

	4
	钱星星
	实验员
	是

	5
	石文鑫
	实验员
	是

	6
	徐一平
	实验员
	是

	7
	程哲
	实验员
	是

	8
	许曼
	实验员
	是

	9
	秦阳春
	实验员
	是

	10
	王杏杏
	实验员
	是

	11
	王丽
	实验员
	是

	12
	陈耀
	实验员
	是


3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

表5-4 噪声质控结果一览表

	仪器名称
	监测项目
	标准值（dB（A））
	校验日期
	仪器显（dB（A））
	示值误（dB（A））
	是否合格

	多功能声级计AWA6228+
（编号ZH0085）

声校准器AWA6021A
（编号ZH0084）
	噪声
	94.0

（标准声源）
	2022.10.15昼测量前
	93.9
	-0.1
	是

	
	
	
	2022.10.15昼测量后
	94.1
	0.1
	是

	
	
	
	2022.10.15夜测量前
	93.8
	-0.2
	是

	
	
	
	2022.10.15夜测量后
	94.2
	0.2
	是

	
	
	
	2022.10.16昼测量前
	94.1
	0.1
	是

	
	
	
	2022.10.16昼测量后
	93.9
	-0.1
	是

	
	
	
	2022.10.16夜测量前
	93.9
	-0.1
	是

	
	
	
	2022.10.16夜测量后
	93.8
	-0.2
	是


气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间）。

（3）大气综合采样仪在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。

大气综合采样仪在测试前按监测因子用流量计对其进行校核，在测试时应保证其采样流量的准确。
5、废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质监测过程可采用平行样检测、空白样检测、质控样品校测、加标回收等质控措施。本项目检测采用平行样品检测作为质控手段，平行样品检测结果见表5-5。
表5-5 废水平行样品检测结果统计表
	监测项目
	单位
	标样编号
	检测结果

	
	
	
	测定值
	相对偏差（%）
	是否合格

	氨氮
	mg/L
	ZH221010008W1101
	25.1
	0.6
	是

	
	
	
	24.8
	
	

	化学需氧量
	mg/L
	ZH221010008W1204
	227
	0.4
	是

	
	
	
	225
	
	

	悬浮物
	mg/L
	ZH221010008W1101
	55
	1.79
	是

	
	
	
	57
	
	


表六

验收监测内容：

（1）厂界噪声监测

厂界噪声监测方案见下表6-1
表6-1  噪声监测方案一览表

	监测点位
	监测量
	监测频次及周期

	东、南、西、北厂界
	等效A声级Leq
	连续监测 2天，昼夜各一次


（2）废水监测

废水监测方案见下表6-2 。

表6-2  废水监测方案一览表

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂区废水进出口
	pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群
	2天、4次/天


（3）废气监测

废气监测方案如下表所示。

表6-3  无组织废气污监测方案一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	厂区上风向1个点位，下风向3个点
	硫化氢、氨、臭气浓度
	监测 2天，3次/天


地下水监测

地下水监测方案见下表6-4。

表6-4  废水监测方案一览表

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	地下水监测井
	pH、氨氮、硫酸根、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铁、锰、氟、六价铬、铅、镉、总硬度、钾、钠、钙、镁、耗氧量、总大肠菌群
	2天、4次/天


（5）监测点位示意图
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图6-1监测点位图

表七
验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，本次验收项目的生产工况运行稳定，同时环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。本次验收项目为污水处理量500t/d，监测期间运行工况情况详见下表7-1。则由统计结果可知项目工况运行稳定。

表7-1 本次验收项目运行工况情况表
	产品
	环评日设计量（t/d）
	实际日处理量（t）
	运行负荷（%）

	
	
	12月13日
	12月14日
	12月13日
	12月14日

	污水处理
	500
	进水
	出水
	进水
	出水
	84.6
	83.2

	
	
	423
	411
	416
	403
	
	


（1）废气监测结果
无组织废气监测监测见下表7-2。

表7-2  无组织废气监测结果一览表
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	监测结果mg/m3
	排放标准mg/m3
	标准来源
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	
	
	

	厂界上风向1
	2022.10.15
	氨
	0.04
	0.04
	0.04
	/
	/
	城镇污水处理厂废气的排放标准值（GB18918-2002）二级排放标准
	达标

	厂界下风向2
	
	
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	1.5
	
	

	厂界下风向3
	
	
	0.08
	0.07
	0.08
	
	
	
	

	厂界下风向4
	
	
	0.09
	0.09
	0.08
	
	
	
	

	厂界上风向1
	2022.10.16
	
	0.05
	0.05
	0.05
	/
	
	
	

	厂界下风向2
	
	
	0.10
	0.09
	0.09
	0.10
	1.5
	
	

	厂界下风向3
	
	
	0.08
	0.09
	0.08
	
	
	
	

	厂界下风向4
	
	
	0.10
	0.10
	0.10
	
	
	
	


续表7-2  无组织废气监测结果一览表

	监测点位
	监测时间
	监测项目
	监测结果mg/m3
	排放标准mg/m3
	标准来源
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	
	
	

	
厂界上风向1
	2022.10.15
	硫化氢
	ND
	ND
	ND
	/
	
	城镇污水处理厂废气的排放标准值（GB18918-2002）二级排放标准
	达标

	厂界下风向2
	
	
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	
	

	厂界下风向3
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	厂界下风向4
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	厂界上风向1
	2022.10.16
	
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	
	

	厂界下风向2
	
	
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	
	

	厂界下风向3
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	厂界下风向4
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	


续表7-2  无组织废气监测结果一览表

	监测点位
	监测时间
	监测项目
	监测结果（无量纲）
	排放标准（无量纲）
	标准来源
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	
	
	

	厂界上风向1
	2022.10.15
	臭气浓度
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	城镇污水处理厂废气的排放标准值（GB18918-2002）二级排放标准
	达标

	厂界下风向2
	
	
	ND
	ND
	ND
	/
	20
	
	

	厂界下风向3
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	厂界下风向4
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	厂界上风向1
	2022.10.16
	
	ND
	ND
	ND
	/
	
	
	

	厂界下风向2
	
	
	ND
	ND
	ND
	/
	20
	
	

	厂界下风向3
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	厂界下风向4
	
	
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	


根据监测结果，污水处理厂周边上风向及下风向无组织排放监测点的氨、硫化氢、臭气浓度均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）中废气的排放标准值（GB18918-2002）二级排放标准。

（2）废水监测结果

表7-3 废水检测结果一览表
	采样日期
	检测项目
	检测结果

	
	
	污水处理厂进口（mg/L）
	污水处理厂出口（mg/L）

	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	1
	2
	3
	4
	平均值
	限值
	处理效率（%）

	2022.12.13
	pH值（无量纲）
	7.1（水温：10.5℃）
	7.1（水温：10.5℃）
	7.1（水温：10.8℃）
	7.1（水温：10.7℃）
	7.1
	8.0（水温：10.3℃）
	8.0（水温：10.8℃）
	8.0（水温：10.4℃）
	8.0（水温：10.6℃）
	8.0
	6-9
	/

	
	氨氮
	25.0
	25.9
	26.7
	25.6
	25.8
	0.28
	0.268
	0.271
	0.258
	0.269
	5（8）
	98.85

	
	化学需氧量
	240
	241
	228
	220
	232
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	50
	/

	
	五日生化需氧量
	105
	104
	104
	99.4
	103
	1.3
	1.3
	1.3
	1.7
	1.4
	10
	98.64

	
	悬浮物
	56
	56
	55
	54
	55
	9
	8
	9
	7
	8
	10
	85.45

	
	总磷
	10.1
	10.1
	10.2
	10.7
	10.3
	0.22
	0.25
	0.21
	0.22
	0.22
	0.5
	97.86

	
	总氮
	32.5
	33.6
	33.9
	35.3
	33.8
	3.21
	3.33
	3.05
	2.96
	3.14
	15
	93.67

	
	动植物油
	0.80
	0.93
	0.97
	0.96
	0.92
	0.18
	0.16
	0.17
	0.18
	0.17
	1
	/

	
	石油类
	0.27
	0.27
	0.22
	0.23
	0.25
	0.12
	0.12
	0.11
	0.10
	0.11
	1
	/

	
	阴离子表面活性剂
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	/

	
	色度（倍）
	30（颜色：黄，pH值：7.2）
	30（颜色：黄，pH值：7.2）
	30（颜色：黄，pH值：7.3）
	30（颜色：黄，pH值：7.2）
	30
	8（颜色：淡黄，pH值：7.6）
	8（颜色：淡黄，pH值：7.5）
	8（颜色：淡黄，pH值：7.5）
	8（颜色：淡黄，pH值：7.6）
	8
	30
	/

	
	粪大肠菌群(MPN/L)
	8.0×102
	7.4×102
	7.2×102
	8.2×102
	7.7×102
	1.1×102
	1.1×102
	1.2×102
	1.2×102
	1.2×102
	103
	/

	备注
	污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准


续表7-3 废水检测结果一览表
	采样日期
	检测项目
	检测结果

	
	
	污水处理厂进口
	污水处理厂出口

	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	1
	2
	3
	4
	平均值
	限值
	处理效率

	2022.12.14
	pH值（无量纲）
	7.2（水温：7.3℃）
	7.2（水温：7.7℃）
	7.2（水温：7.6℃）
	7.2（水温：7.6℃）
	7.2
	7.9（水温：7.4℃）
	7.9（水温：7.2℃）
	7.9（水温：7.3℃）
	7.9（水温：7.3℃）
	7.9
	6-9
	/

	
	氨氮
	27.2
	28.3
	28.0 
	28.8
	28.1
	0.256
	0.274
	0.242
	0.249
	0.255
	5（8）
	99.09

	
	化学需氧量
	237
	220
	219
	226
	226
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	50
	/

	
	五日生化需氧量
	102
	99.9
	104
	104
	102
	1.5
	0.8
	1.4
	1.2
	1.2
	10
	98.83

	
	悬浮物
	50
	53
	54
	51
	52
	9
	7
	9
	6
	8
	10
	84.62

	
	总磷
	10.9
	11.0
	10.8
	10.9
	10.9
	0.24
	0.22
	0.19
	0.24
	0.22
	0.5
	97.98

	
	总氮
	41.6
	42.8
	43.1
	44.6
	43.06
	3.21
	3.16
	2.88
	2.56
	2.95
	15
	93.15

	
	动植物油
	0.69
	0.75
	0.76
	0.79
	0.75
	0.16
	0.14
	0.13
	0.13
	0.14
	1
	/

	
	石油类
	0.30
	0.28
	0.25
	0.26
	0.27
	0.15
	0.17
	0.17
	0.17
	0.16
	1
	/

	
	阴离子表面活性剂
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	/

	
	色度（倍）
	30（颜色：黄，pH值：7.3）
	30（颜色：黄，pH值：7.4）
	30（颜色：黄，pH值：7.4）
	30（颜色：黄，pH值：7.4）
	30
	9（颜色：淡黄，pH值：7.6）
	9（颜色：淡黄，pH值：7.5）
	9（颜色：淡黄，pH值：7.6）
	9（颜色：淡黄，pH值：7.5）
	9
	30
	/

	
	粪大肠菌群(MPN/L)
	6.4×102
	7.2×102
	7.3×102
	6.8×102
	6.9×102
	1.3×102
	1.3×102
	1.4×102
	1.5×102
	1.4×102
	103
	/

	备注
	污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准


经检测，项目出水满足执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。根据《关于宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目环境影响报告表的批复》（埇环建字﹝2020﹞68号），本项目各项污染物不得高于《报告表》中承诺量，本项目废水COD、NH3-N总量控制指标分别为9.13t/a、0.91t/a。根据监测当天排水量及本次验收监测结果计算，COD：0.612t/a，NH3-N:0.04t/a（计算过程：核算总量=实际排放浓度*实际废水排放量*10-6）。因此，本项目废水总量能满足《报告表》中承诺量。
监测当天在线监测数据日均值与实验室监测数据对照情况如下：

表7-4 在线数据与实验室监测数据对照一览表
	监测日期
	监测项目
	在线数据
	实验室数据

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口

	2022.12.13
	pH
	7.31
	7.71
	7.1
	8.0

	
	COD（mg/L）
	232.64
	3.64
	226
	ND

	
	氨氮（mg/L）
	6.32
	0.24
	25.8
	0.269

	
	总磷（mg/L）
	10.04
	0.22
	10.3
	0.22

	2022.12.14
	pH
	7.30
	7.73
	7.2
	7.9

	
	COD（mg/L）
	232.64
	3.64
	226
	ND

	
	氨氮（mg/L）
	6.41
	0.23
	28.1
	0.255

	
	总磷（mg/L）
	10.82
	0.22
	10.9
	0.22


在线数据情况如下表：

表7-5 在线数据情况一览表

	日期
	pH
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	流量

	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	12月1日
	7.33
	7.70
	230.64
	3.56
	10.47
	0.15
	10.79
	0.27
	405
	391

	12月2日
	7.33
	7.70
	251.11
	3.46
	9.78
	0.19
	10.78
	0.27
	412
	399

	12月3日
	7.35
	7.70
	238.40
	4.12
	9.03
	0.19
	10.61
	0.25
	423
	413

	12月4日
	7.34
	7.70
	225.03
	3.52
	8.70
	0.20
	10.39
	0.24
	418
	406

	12月5日
	7.37
	7.69
	226.22
	3.10
	7.76
	0.20
	10.10
	0.25
	409
	395

	12月6日
	7.33
	7.68
	249.98
	3.44
	6.37
	0.19
	8.73
	0.24
	420
	407

	12月7日
	7.37
	7.68
	333.43
	3.13
	3.52
	0.19
	8.29
	0.24
	423
	413

	12月8日
	7.29
	7.68
	330.91
	3.48
	1.11
	0.19
	2.51
	0.24
	415
	403

	12月9日
	7.43
	7.67
	218.01
	3.68
	5.51
	0.20
	3.43
	0.23
	408
	397

	12月10日
	7.51
	7.72
	226.85
	2.65
	11.25
	0.20
	10.97
	0.22
	425
	411

	12月11日
	7.30
	7.69
	241.37
	3.58
	10.82
	0.24
	11.57
	0.22
	419
	407

	12月12日
	7.32
	7.71
	225.13
	3.17
	7.88
	0.23
	10.60
	0.22
	410
	396

	12月13日
	7.31
	7.71
	226.92
	4.10
	6.32
	0.24
	10.04
	0.22
	423
	411

	12月14日
	7.30
	7.73
	232.64
	3.64
	6.41
	0.23
	10.82
	0.22
	416
	403

	12月15日
	7.28
	7.72
	300.85
	4.72
	7.50
	0.25
	11.70
	0.22
	405
	393


根据12月份在线监测数据结果显示，COD进口平均浓度能达到为100mg/L以上，pH、COD、氨氮、总磷排放浓度均能满足《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。

（3）地下水监测结果

地下水监测结果见下表。

表7-6 地下水检测结果一览表
	采样日期
	2022.10.15
	2022.10.16
	限值

	pH值
（无量纲）
	7.0（水温：19.1℃）
	7.0（水温：19.2℃）
	6-9

	氨氮（mg/L）
	ND
	ND
	0.5

	硫酸盐（mg/L）
	56.2
	54.8
	250

	氯化物（mg/L）
	188
	179
	250

	硝酸盐氮（mg/L）
	12.0
	11.8
	20

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	ND
	ND
	1

	铁（mg/L）
	ND
	ND
	0.3

	锰（mg/L）
	0.08 
	0.07 
	0.10

	氟化物（mg/L）
	ND
	ND
	1.0

	六价铬（mg/L）
	ND
	ND
	0.05

	铅（mg/L）
	ND
	ND
	0.01

	镉（mg/L）
	ND
	ND
	0.005

	总硬度（mg/L）
	440
	440
	450

	钾（mg/L）
	3.05 
	3.08 
	/

	钠（mg/L）
	69.2 
	67.4 
	200

	钙（mg/L）
	113 
	112 
	/

	镁（mg/L）
	30.7 
	30.2 
	/

	耗氧量（mg/L）
	0.48
	0.44
	3.0

	总大肠菌群(MPN/L)
	20
	20
	30

	备注
	地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准


根据检测结果，项目运营期地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值要求。
（4）验收监测期间噪声监测结果与评价见下表。

表7-7 噪声监测结果与评价一览表

	监测时间
	监测点位
	第一次测试值dB（A）
	标准值 dB（A）

	
	
	昼间
	夜间
	

	2022.10.15
	东厂界
	52.9
	45.4
	昼间≤60，夜间≤50

	
	南厂界
	52.9
	44.0
	

	
	西厂界
	53.9
	40.8
	

	
	北厂界
	53.3
	43.0
	

	2022.10.16
	东厂界
	56.7
	47.7
	昼间≤60，夜间≤50

	
	南厂界
	54.8
	45.2
	

	
	西厂界
	52.5
	44.4
	

	
	北厂界
	57.0
	44.4
	

	评价结果
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准


根据检测结果，项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值要求。
表八
验收监测结论：
（1）生产工况核实

验收监测期间，企业正常运行，环保措施均完成，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。

（2）噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界昼间和夜间噪声监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，为达标排放。
（3）废水监测结果

项目出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。

（4）废气监测结果

污水处理厂周边上风向及下风向无组织排放监测点的氨、硫化氢、臭气浓度均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）中废气的二级排放标准要求。

固废处置结果

厂站产生的生活垃圾委托环卫部门处理；污泥经污泥贮池暂存，定期输送至桃园污水处理厂进行深度脱水，委托宿州海创环保科技有限责任公司处置；栅渣与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；在线监测废液及试剂废包装委托由在线设备运维方委托有资质单位处置。项目产生的固体废物全部得到妥善处置，一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准要求。
总结论：经现场勘查，本项目建设地址和厂区平面布置未发生变化；监测当天运行工况稳定；运行工艺和设备未发生变化；污染防治措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各污染物均达标排放；废水排放总量满足报告表中承诺量。

综上，“宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目（顺河乡污水处理厂）”满足建设项目竣工环境保护验收条件，申请项目验收。

建议与要求：
①加强环保意识，加强环境管理。不断完善各项环境管理规章制度。

②加强对环保设施的日常管理和维护。

③加强固废管理，做好固废管理台账。

④加强对污泥的管理，严格执行污泥管理台账和转移联单制度。建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。运送污泥的车辆采用专用车辆，并且在驶离厂区前做消毒处理，同时定期对污泥含水率进行检测。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 

填表单位（盖章）：宿州航天凯天环保有限公司    填表人（签字）：           项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	宿州市埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目（顺河乡污水处理厂）
	项目代码
	/
	建设地点
	安徽省宿州市埇桥区顺河乡

	
	行业类别
	污水处理及其再生利用D4620

管道工程建筑 E4852
	建设性质
	改扩建

	
	设计生产能力
	处理生活污水500t/d
	实际生产能力
	处理生活污水500t/d
	环评单位
	安徽阳益环保工程科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	宿州市埇桥区生态环境分局
	审批文号
	埇环建字﹝2020﹞68号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2020年7月
	竣工日期
	2021年6月
	排污许可证申领时间
	2021年12月

	
	环保设施设计单位
	宿州航天凯天环保有限公司
	环保设施施工单位
	宿州航天凯天环保有限公司
	本工程排污许可证编号
	91341302MA2UNQ1E5H008U

	
	验收单位
	宿州航天凯天环保有限公司
	环保设施监测单位
	安徽质环检测科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	41013.06
	环保投资总概算（万元）
	41013.06
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资（万元）
	4270
	实际环保投资（万元）
	4270
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	4250
	废气治理

（万元）
	15
	噪声治理

（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	/
	其他

（万元）
	1

	运营单位
	宿州航天凯天环保有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91341302MA2UNQ1E5H
	验收时间
	2022年10月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)

t/a
	本期工程实际排放浓度(2)

mg/L
	本期工程允许排放浓度(3)

mg/L
	本期工程产生量(4)

t/a
	本期工程自身削减量(5)

t/a
	本期工程实际排放量(6)

t/a
	本期工程核定排放总量(7)

t/a
	本期工程“以新带老”削减量(8)

t/a
	全厂实际排放总量(9)

t/a
	全厂核定排放总量(10)

t/a
	区域平衡替代削减量(11)

t/a
	排放增减量(12)

t/a

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	0.612
	/
	/
	0.612
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.04
	/
	/
	0.04
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

现场照片
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一体化污水处理设备
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格栅及进水采样点
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入河排污口
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出水采样点
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在线监测设备
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在线监测站房制度
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地下水监测点                                     管网日常维护

采样照片
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附图一 项目地理位置图
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附图2 厂区平面布置图
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附图三 顺河乡污水处理厂污水收集管网分布图[image: image21.png]



附图四 管网施工设计图
附件1营业执照
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附件2 环评批复
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附件4 排污许可证
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附件5 委托书 
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附件8 污泥台账
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附件9 工程竣工验收报告
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附件11 设备参数
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编制单位：安徽质环检测科技有限公司（盖章）


电话：0556-5299529


邮编：246000


地址：安庆市宜秀区文苑路筑梦新区A4栋











建设单位：宿州航天凯天环保有限公司（盖章）


电话：13975179662
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地址：安徽省宿州市埇桥区206国道西侧桃园中学南100米桃园镇污水处理厂






































项目工程环评要求、环评批复要求与实际建成情况见表 2-2。


表2-2 项目环评要求、环评批复要求与实际建设对照一览表


工程


名称�
单项工程名称�
环评设计内容及规模�
实际建设内容及规模�
�
主体工程�
污水处理厂工程�
设计处理规模为500t/d，采用“MBR+紫外线消毒”为核心工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标


准》（GB18918-2002）的一级 A


标准。污水厂处理池主要为调节池、一体化污水处理设备基础、污泥池等组成。�
处理规模为500t/d，采用“A2/O+MBR+紫外线消毒”为核心工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标


准》（GB18918-2002）的一级 A


标准。污水厂处理池主要为调节池、一体化污水处理设备基础、污泥池等组成。�
�
�
污水收集管网工程�
新建 D500 管道 220.00m，D400 管道 6050.00m，D300 管道 5720.00m，D200 管道 13839.00m，成品检查井 200 个，户外检查井145 个，化粪池 165 个�
新建排水管网总长约51km�
�
公用


工程�
给排水�
雨水通过雨水管道排入附近沟渠；污水处理厂收集的废水处理达标后排入地表水体；生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理厂处理�
与环评一致�
�
�
供电�
配电房及相应变压器、高低压开关柜等设施�
与环评一致�
�
环保工程�
废气治理工程�
污泥浓缩池、调节池加盖；厂界周围设置绿化隔离带等�
项目采用A2/O+MBR+紫外消毒一体化设备，设备无敞口均加盖设置�
�
�
废水治理工程�
雨水通过雨水管道排入附近沟渠；污水处理厂收集的废水处理达标后排入地表水体；生活污水经站区内化粪池预处理后进入污水处理厂处理�
厂区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后排至周边地表沟渠，厂区产生的废水均进入本项目污水厂处理，处理后排入周边地表沟渠�
�
�
噪声治


理措施�
采取减振、隔声等措施�
采取减振、隔声等措施�
�
�
固废治理工程�
栅渣、生活垃圾委托环卫部门处理；污泥经高压隔膜板框压滤机脱水后（含水率60%以下）由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋�
生活垃圾委托环卫部门处理；污泥暂存于污泥贮池，定期送至桃园镇污水处理厂进行深度脱水处理后，交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；栅渣与污泥一同交由宿州海创环保科技有限责任公司处置；在线监测废液及试剂废包装已由在线设备运维方交由有资质单位处置。�
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